附件：

应急管理部督导核查组发现的问题隐患清单

一、中国石油山西销售港盛油库

1．现场含油污水管道出防火堤处的水封井存在沉泥层过高、水封高度不够、防水防渗效果不佳等问题。

2．发油台及油气回收装置的部分盲板采用的是非标准盲板，压力等级与配套管道法兰不匹配。

储罐进出管道共用1根罐前主管，罐前金属软管靠近油罐处的管道支撑未采用可调支撑。

3．发油作业区现场没有公示公路发油作业指导书，油库主任HSE职责没有重大危险源管理相关内容。

4．风险管控管理清单分级不准确。

5．储罐区仅设置一套泡沫钩管；南库区消防车的停放车库内未设置冬季取暖设施。

6．灭火和应急预案不完善。

7．2000方储罐区内汽油罐与柴油罐未设置防火隔堤。

8．油库未设置雷电预警系统。

二、中国石化销售股份有限公司山西石油分公司太原油库

1．罐区消防站仅按最低要求配置2盘水带，不能满足消防要求。

2．现场的标识标牌不齐全或缺少，管道的流向箭头、进入罐区的警示牌不齐全。

3．现场的接地不规范或缺少如电缆套管末端。

4．公路发油站油气回收管道上的阻火器设置位置偏后，不符合GB50759-2012第5.1.3条规定。

5．污水处理装置范围缺围堰。建议在其周边增设围堰、加装清污分流及水封，安装相关标色牌等措施（现场看到该库制定整改计划，费用已批复，待整改中）。

6．储罐低低液位紧急切断整定值未在相关的操作规程中明确。

7．应急预案中，现场处置方案未体现充分的风险辩识、合适的应急装备、有效的处置流程。

8．抽查现场应急预案演练，（空气呼吸瓶使用），演习人员不够熟悉气瓶使用程序，对呼吸气瓶使用要领理解不充分。

9．油库未设置雷电预警系统。

三、中国石化销售股份有限公司山西石油分公司吕梁油库

1．消防控制室值班人员持证上岗人数不足，且业务需进一步加强。

2．油罐部分冷却水喷头堵塞，影响使用。

3．安全风险识别评价不全面，没有覆盖所有设备和作业。

4．公路卸油采用铁路卸油泵与扫仓泵，存在超流风险。

5．油库停用甲醇收储发功能缺少相应的变更管理。

6．油库未设置雷电预警系统。

四、中国石化销售股份有限公司山西石油分公司晋中油库

1．10000m³柴油罐的切断阀为电动阀，其执行机构未做防火保护。

2．接地不规范：线材线径不符合要求。

3．操作规程有待进一步细化完善。（1.根据油气回收能力，明确要求与汽油铁路装车同时作业的公路汽油装车鹤位数量；2.油罐低低液位应统一一致。）

4．防火堤存在隐患：T-206油罐所在罐组南侧防火堤顶部出现鼓包，T-206油罐所在罐组的防火堤内部地坪在含油污水检查井处存在塌陷。隔堤有沉降，T1罐组有三处开裂。

5．储罐区仅设置一套泡沫钩管。

6．消防控制室值班人员持证数量不足，且未按值班要求进行值班登记。

7．油库未设置雷电预警系统。

五、中国石化销售股份有限公司山西石油分公司曲沃油库

1．可燃气体系统报警记录未对报警原因进行分析。

2．消防水池未设置消防车取水口。

3．尽头式消防车道未设回车场。

4．风险识别清单中，制定的防范措施缺乏针对性。如浮盘落底、油罐腐蚀等风险未制定相应防范措施。

5．油库未设置雷电预警系统。

6．未及时准确记录设备设施侧厚、润滑和检测相关数据。

7．未按上级公司下发体系管理文件及时修订油库层面相关安全制度、操作规程、作业指导书等相关内容。

8．只提供SIL定级报告，未说明相应整改措施。

9．库区西侧消防通道出口被绿化树木阻挡，影响事故救援时人员和车辆的紧急疏散。

六、中国石化销售股份有限公司山西石油分公司运城油库

1．油库设备静电接地串联和接地线断裂现象。

2．应急物资装备配备不足。

3．油库航空煤油储罐放水管线未设置双阀或单阀加盲板。

4．操作规程中部分设备未明确关键工艺参数的正常控制范围。

5．消防水池设置消防车取水口，但未确定消防车取水时停靠位置，应急处置情况下，不便消防车快出取水。

6．油库未设置雷电预警系统。

7．未按上级公司下发体系管理文件及时修订油库层面相关安全制度、操作规程、作业指导书等相关内容。

8．未及时准确记录设备设施侧厚、润滑和检测相关数据。

9．未及时对DCS系统、周界系统报警值，做定量定性分析。

10．只提供SIL定级报告，未说明相应整改措施。

七、五寨县昌茂石油销售有限公司油库

1．罐区6个消防站均未配置泡沫枪，其中1个消防站仅配置一盘水带。

2．油水分离装置未设围堰、静电释放装置未设于入口处，污水装置缺围堰。

3．营业室所在办公楼内设置了中控室、综合办公室，总办公面积大约2000平方米，属于人员集中场所，不符合GB50074-2014标准的规定。

4．现场的标识标牌不齐全或缺少，如受限空间牌、用电警示牌、清污分流标识、设备编号牌、设备运行状态牌、消防泵房工艺图、管道的流向箭头、进入罐区的警示牌。

5．现场的接地不规范或缺少如电缆套管末端、摄像机立柱、过滤器.

6．泵站区没有含油污水收集系统。

7．油气回收装置阻火器设在水平管上，位置错误。

8．油库未设置雷电预警系统。